## GİRİŞ
ASANSÖR AVAN PROJE HESAPLARI — VERİ GİRİŞİ
SARI hücreler doldurulur. Beyaz hücreler formülle gelir, üzerine yazmayın. Kullanılmayan asansörün kolonunu tamamen boş bırakın — o asansörün hesap sayfaları kendini devre dışı bırakır. Tüm asansörlerde ortak olan ofis standardı değerleri SABİTLER sayfasının B bölümündedir. Trafik hesabı bu dosyada DEĞİLDİR (Asansor_Trafik_Hesabi.xlsx → PAFTA sayfası kullanılır).
1) ORTAK GİRDİLER — şebeke / topraklama / makine dairesi
Sembol | Büyüklük | Değer | Birim | Açıklama / Kaynak
U | Şebeke gerilimi (fazlar arası) | 380 | V | Klasik 0,0124 katsayısı 380 V içindir. 400 V yazarsanız gerilim düşümü ≈ %10 azalır.
κ | İletken iletkenliği | 56 | m/Ω·mm² | Bakır 56 / Alüminyum 35
εmax | İzin verilen gerilim düşümü | 3 | % | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği — motor devresi
a | Temel uzunluğu | 26.55 | m | Topraklama — temel dış ölçüsü
b | Temel genişliği | 16.4 | m | Topraklama — temel dış ölçüsü
β | Toprak özgül direnci | 150 | Ω·m | Zemin etüdünden alınır; yoksa 150 Ω·m kabul edilir
L | Temel / şerit iletken uzunluğu | 58.5 | m | Temele gömülen toplam şerit boyu
Is | Çubuk topraklayıcı sayısı | 4 | adet | Paralel bağlı çubuk adedi
— | Makine dairesi YOK ( MRL — makine kuyu içinde ) | Hayır | — | 'Evet' ise makine dairesi aydınlatma hesabı yapılmaz. 'Hayır' ise aşağıdaki A ve B ölçüleri zorunludur.
A | Makine dairesi uzunluğu | 4200 | mm | Makine dairesi yoksa üstteki kutuyu 'Evet' yapın; ölçü aranmaz.
B | Makine dairesi genişliği | 3100 | mm | Makine dairesi yoksa üstteki kutuyu 'Evet' yapın; ölçü aranmaz.
A | → Temel alanı = a · b |  | m² | Otomatik
2) ASANSÖR BAZLI GİRDİLER — her asansör kendi kolonunda
Sembol | Büyüklük | 1 NOLU ASANSÖR | 2 NOLU ASANSÖR | 3 NOLU ASANSÖR | 4 NOLU ASANSÖR | Birim | Açıklama / Kaynak
GENEL
— | Asansör tanımı | Dişli 1:1 — makine daireli | Dişlisiz 2:1 — imalatçı verimi |  |  | — | Kullanılmayacak asansörün TÜM satırlarını boş bırakın
P | Kabin kapasitesi | 10 | 16 |  |  | kişi | Trafik hesabından gelir
Q0 | → Anma yükü (kapasiteden — Tablo-7) |  |  |  |  | kg | Otomatik
Q | Anma yükü — elle ( boş = Tablo-7 ) |  |  |  |  | kg | Yalnız Tablo-7 dışı kapasitede doldurun
Q | → KULLANILAN anma yükü |  |  |  |  | kg | Otomatik — tüm hesaplar bunu kullanır
V | Kabin hızı | 1.6 | 1.6 |  |  | m/s | Trafik hesabından gelir
η | Makine verimi | 0.5 | 0.82 |  |  | — | Dişlisiz 0,85 / Dişli 0,50 (MMO/697 s.21)
BOYUTLAR
Hk | Kuyu yüksekliği (toplam) | 38.5 | 38.5 |  |  | m | Ray, flexbil ve kuyu aydınlatması bu ölçüyü kullanır
b | Kuyu genişliği (plan) | 1800 | 2650 |  |  | mm | Kuyu aydınlatması
a | Kabin boyu | 1450 | 1350 |  |  | mm | Kabin aydınlatması
b | Kabin genişliği | 1300 | 2100 |  |  | mm | Kabin aydınlatması
AĞIRLIKLAR
Gk0 | → Boş kabin kütlesi ( Tablo-11 ) |  |  |  |  | kg | Otomatik — ortalama değer
Gk | Boş kabin kütlesi — elle ( boş = Tablo-11 ) |  |  |  |  | kg | İmalatçı verisi varsa doldurun
Gk | → KULLANILAN boş kabin kütlesi |  |  |  |  | kg | Otomatik — kuvvet hesapları bunu kullanır
gr | Kılavuz ray birim kütlesi | 17.91 | 17.91 |  |  | kg/m | T89 ≈ 8,9 / T127-1/B ≈ 17,9 kg/m
Fmk | Makine ağırlığı | 350 | 350 |  |  | kg | İmalatçı verisi
Fsh | Makine sehpası / konstrüksiyon ağırlığı | 100 | 100 |  |  | kg | Makine daireli sistemde betonarme kaide ağırlığı buraya yazılır
ELEKTRİK
Nsç | SEÇİLEN motor gücü | 15 | 15 |  |  | kW | Hesaplananın üstündeki standart motor — MOTOR sayfası kontrol eder
S1 | Kolon hattı kesiti | 10 | 10 |  |  | mm² | Ana pano → asansör panosu
L1 | Kolon hattı uzunluğu | 42 | 42 |  |  | m | GERÇEK kablo güzergâhı — ana panodan asansör panosuna yatay + düşey toplam. Kuyu yüksekliğine eşit KABUL ETMEYİN, plandan ölçün.
S2 | Makine besleme kesiti | 10 | 10 |  |  | mm² | Asansör panosu → motor
L2 | Makine besleme uzunluğu | 3 | 3 |  |  | m
— | Kablo tipi (metne yazılır) | NHXMH FE180 | NHXMH FE180 |  |  | —
Q₀ kapasiteden Tablo-7 ile bulunur. Q satırını yalnız Tablo-7 dışı bir kapasite kullanıyorsanız doldurun; boşsa Q₀ geçerlidir. Boş kabin kütlesi Gk de anma yükünden Tablo-11 ile gelir; imalatçı verisi varsa 'elle' satırına yazın. Palanga (i) ve denge faktörü (q) ASANSÖR BAZINDA girilebilir (aşağıdaki 3. bölüm); boş bırakılırsa SABİTLER B kullanılır. Ray sayısı, flexbil, montör, armatür ve priz değerleri tüm asansörlerde ortaktır → SABİTLER sayfası, B bölümü.
3) ASKI, DENGE VE MAKİNE — asansör bazında ( boş bırakılırsa SABİTLER B ofis standardı )
i | i — Askı ( palanga ) oranı ( 1 = 1:1 · 2 = 2:1 ) | 1 | 2 |  |  | — | Asansörün kendi özelliğidir. Motor GÜCÜ askı oranından bağımsızdır; askı oranı hesaba yalnız VERİM üzerinden girer ( MMO/697 §2.4 ). Boş = SABİTLER B
q | Denge faktörü — asansör bazında |  |  |  |  | — | Karşı ağırlığın dengelediği anma yükü oranı. Boş = SABİTLER B
— | Makine tipi | Dişli | Dişlisiz |  |  | — | Dişlisiz η = 0,85 / Dişli η = 0,50 ( MMO/697 s.21 ). Seçim yalnız kaynağı belgeler; η yukarıdaki 29. satırdan gelir.
— | Girilen η TOPLAM sistem verimi mi ? | Hayır | Evet |  |  | — | 'Evet' ise MMO/697 §2.4'teki palanga verim düşüşü ( Δη = 0,10 ) AYRICA uygulanmaz — askı kaybı zaten girilen değerin içindedir. İmalatçı kataloğundan toplam verim giriyorsanız 'Evet' seçin.
Bir projede dişlili ve dişlisiz makine ya da 1:1 ve 2:1 askı birlikte kullanılabildiği için bu iki değer — makine verimi η gibi — asansöre özeldir. Boş bırakılan kolon SABİTLER B'deki ofis standardını kullanır. Makine tipi ve askı oranı asansöre özeldir; bir projede dişlili + dişlisiz ya da 1:1 + 2:1 birlikte olabilir. MMO/697 değerleri ( dişli 1:1 = 0,50 · dişlisiz 2:1 = 0,75 ) makine verimidir ve emniyetli taraftadır; imalatçı katalogları genellikle daha yüksek TOPLAM sistem verimi verir — o değerleri kullanacaksanız 56. satırı 'Evet' yapın, yoksa palanga kaybı iki kez düşülür.

## ÖZET
ASANSÖR AVAN PROJE HESAPLARI — SONUÇ ÖZETİ
Hesapların ayrıntısı ve formülleri ilgili sayfalardadır. Trafik hesabı ayrı dosyadadır.
Sembol | Büyüklük | 1 NOLU ASANSÖR | 2 NOLU ASANSÖR | 3 NOLU ASANSÖR | 4 NOLU ASANSÖR | Birim
TANIM
— | Asansör tanımı
P | Kabin kapasitesi |  |  |  |  | kişi
Q | Anma yükü |  |  |  |  | kg
V | Kabin hızı |  |  |  |  | m/s
MOTOR
N | Hesaplanan motor gücü |  |  |  |  | kW
Nsç | SEÇİLEN motor gücü |  |  |  |  | kW
— | Kontrol ( Nsç ≥ N )
KUVVETLER
P1 | Kuyu alt boşluğu tabanına ( tampon ) |  |  |  |  | N
P2 | Karşı ağırlık tamponu altındaki zemine |  |  |  |  | N
PR | Bir kabin kılavuz rayına ( düşey ) |  |  |  |  | N
PK | Bir karşı ağırlık rayına ( düşey ) |  |  |  |  | N
Fs | Kuyu üstü betonuna |  |  |  |  | N
AYDINLATMA
n | Kabin armatür sayısı |  |  |  |  | adet
n | Kuyu armatür sayısı |  |  |  |  | adet
ELEKTRİK
P | Asansörün kurulu gücü |  |  |  |  | W
ε | Toplam gerilim düşümü |  |  |  |  | %
— | Kontrol ( ε ≤ εmax )
TESİS GENELİ
P | Tesisin toplam kurulu gücü |  |  |  |  | W
Re | Temel topraklama direnci |  |  |  |  | Ω
— | Topraklama kontrolü ( Re ≤ UL / IΔn )

## 1 NOLU ASANSÖR
1 NOLU ASANSÖR — AVAN PROJE HESAPLARI
1 - MOTOR GÜCÜ HESABI ( MMO / 697 — s.21 )
Q | : | Anma yükü | = |  | kg | GİRİŞ
V | : | Kabin hızı | = |  | m/s | GİRİŞ
q | : | Denge faktörü ( karşı ağırlığın dengelediği oran ) | = |  | —
i | : | Palanga ( askı ) katsayısı | = |  | —
η | : | Makine verimi | = |  | — | GİRİŞ
η′ | : |  | = |  | —
N = ( 1 − q ) · Q · V / ( 102 · η′ )
[5 empty] | kW | hesaplanan
Nsç | : | SEÇİLEN motor gücü | = |  | kW | GİRİŞ
KONTROL Nsç ≥ N
2 - KUVVET HESAPLARI ( MMO / 697 s.18-20 / TS EN 81-20 )
ORTAK BÜYÜKLÜKLER
gn | : | Yerçekimi ivmesi | = |  | m/s² | SABİTLER A
Gk | : | Boş kabin kütlesi | = |  | kg | GİRİŞ
gf | : | Gezici kablo ( flexbil ) birim kütlesi | = |  | kg/m | SABİTLER B
Gf = gf · ( Hk / 2 + 3 ) ( gezici kablo kütlesi )
kg
P = Gk + Gf ( kabin tarafından desteklenen toplam kütle )
kg
Q | : | Anma yükü | = |  | kg | GİRİŞ
q | : | Denge faktörü | = |  | —
Ga = P + q · Q ( karşı ağırlık kütlesi )
kg
k1 | : | Darbe faktörü ( V > 1 → 2 / V > 0,63 → 3 / V ≤ 0,63 → 5 ) | = |  | — | SABİTLER A / MMO/697 Çiz-1
n | : | Kabin kılavuz ray sayısı | = |  | adet | SABİTLER B
gr | : | 1 m kılavuz rayın kütlesi | = |  | kg/m | GİRİŞ
Lr | : | Kılavuz ray uzunluğu ( Hk − 0,20 ) | = |  | m
Mg = Lr · gr ( bir kılavuz ray hattının kütlesi )
kg
A - KUYU ALT BOŞLUĞU TABANINA GELEN KUVVET ( kabin tamponu altı )
P1 = 4 · gn · ( P + Q )
N
B - KARŞI AĞIRLIK TAMPONU ALTINDAKİ ZEMİNE GELEN KUVVET
P2 = 4 · gn · ( P + q · Q ) = 4 · gn · Ga
N
C - KABİN KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET
PR = k1 · gn · ( P + Q ) / n + Mg · gn
N
D - KARŞI AĞIRLIK KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET
PK = k1 · gn · Ga / n + Mg · gn
N
E - KUYU ÜSTÜ BETONUNA ETKİ EDEN KUVVET
Fs = gn · ( Fmk + Fsh + Fmt + P + Q + Ga )
N
PR ve PK, MMO/697 §2.3.3 formülündeki Mg · gn ray kütlesi terimini içerir ( kitabın §4.3 örnek hesabı bu terimi ihmal etmiştir ).
Kılavuz ray uzunluğu 40 m'yi aşarsa halat / kompanzasyon kuvveti Fp uygulama projesinde ayrıca hesaplanır ( MMO/697 s.20 ).
Karşı ağırlıkta paraşüt ( fren ) bulunması hâlinde PK dikkate alınır.
3 - KABİN AYDINLATMA HESABI ( TS EN 81-20 )
a | : | Kabin boyu | = |  | m | GİRİŞ
b | : | Kabin genişliği | = |  | m | GİRİŞ
h | : | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik | = |  | m | SABİTLER A
k = a · b / ( h · ( a + b ) ) ( bölge indeksi )
—
η | : | Oda aydınlatma verimi | = |  | — | TABLOLAR T2
E | : | Asgari aydınlatma şiddeti | = |  | lüx | SABİTLER A
d | : | Kirlenme ( bakım ) faktörü | = |  | — | SABİTLER A
T = E · a · b · d / η ( gerekli toplam ışık akısı )
lm
ØL | : | Bir armatürün ışık akısı | = |  | lm | SABİTLER B
Z = T / ØL ( hesaplanan armatür sayısı )
adet
n | : | SEÇİLEN armatür sayısı ( Z yukarı yuvarlanır ) | = |  | adet
4 - KUYU AYDINLATMA HESABI ( TS EN 81-20 )
a | : | Kuyu yüksekliği ( kuyu boyu ) | = |  | m | GİRİŞ
b | : | Kuyu genişliği | = |  | m | GİRİŞ
h | : | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik | = |  | m | SABİTLER A
k = a · b / ( h · ( a + b ) ) ( bölge indeksi )
—
η | : | Oda aydınlatma verimi | = |  | — | TABLOLAR T2
E | : | Asgari aydınlatma şiddeti | = |  | lüx | SABİTLER A
d | : | Kirlenme ( bakım ) faktörü | = |  | — | SABİTLER A
T = E · a · b · d / η ( gerekli toplam ışık akısı )
lm
ØL | : | Bir armatürün ışık akısı | = |  | lm | SABİTLER B
Z = T / ØL ( hesaplanan armatür sayısı )
adet
n1 | : | Işık akısından = ROUNDUP( Z ) + 2 ( kuyu dibi + üstü ) | = |  | adet | SABİTLER A
Dmax | : | Armatürler arası azami aralık | = |  | m | SABİTLER B
n2 = ROUNDUP( ( Hk − 1 ) / Dmax ) + 1 ( geometrik asgari adet )
adet
n | : | SEÇİLEN armatür sayısı = MAX ( n1 ; n2 ) | = |  | adet
5 - KURULU GÜÇ CETVELİ ( tablo adı : TAS1 )
Lin |  | Sorti |  | Gücü | Birim | Sigorta A
4 x 25
10
10
16
ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ
6 - GERİLİM DÜŞÜMÜ VE KESİT KONTROLÜ
ε % = 100 · P · L / ( κ · S · U² ) I = P / ( √3 · U · cosφ )
Kolon hattı asansörün TOPLAM kurulu gücünü ( motor + aydınlatma + priz ) taşır; makine besleme hattı yalnız motoru besler.
U | : | Şebeke gerilimi ( fazlar arası ) | = |  | V | GİRİŞ
cosφ | : | Güç katsayısı | = |  | — | SABİTLER B
κ | : | İletken iletkenliği | = |  | m/Ω·mm² | GİRİŞ
P1 | : | Asansörün toplam kurulu gücü | = |  | W | yukarıdan
L1 | : | Kolon hattı uzunluğu | = |  | m | GİRİŞ
S1 | : | Kolon hattı kesiti | = |  | mm² | GİRİŞ
ε1 = 100 · P1 · L1 / ( κ · S1 · U² )
[5 empty] | % | kolon hattı
P2 | : | Makine ( motor ) gücü | = |  | W | GİRİŞ
L2 | : | Makine besleme uzunluğu | = |  | m | GİRİŞ
S2 | : | Makine besleme kesiti | = |  | mm² | GİRİŞ
ε2 = 100 · P2 · L2 / ( κ · S2 · U² )
[5 empty] | % | makine besleme
ε = ε1 + ε2 ( toplam )
%
εmax | : | İzin verilen gerilim düşümü | = |  | % | GİRİŞ
KONTROL ε ≤ εmax
Aydınlatma ve priz devrelerinde izin verilen gerilim düşümü %1,5'tir; bu devrelerin uç noktalara kadar düşümü uygulama projesinde kontrol edilecektir.
I = P1 / ( √3 · U · cosφ ) ( hat akımı )
A
Iz | : | Kablonun akım taşıma kapasitesi | = |  | A | TABLOLAR / IEC
KONTROL I ≤ Iz

## 2 NOLU ASANSÖR
2 NOLU ASANSÖR — AVAN PROJE HESAPLARI
1 - MOTOR GÜCÜ HESABI ( MMO / 697 — s.21 )
Q | : | Anma yükü | = |  | kg | GİRİŞ
V | : | Kabin hızı | = |  | m/s | GİRİŞ
q | : | Denge faktörü ( karşı ağırlığın dengelediği oran ) | = |  | —
i | : | Palanga ( askı ) katsayısı | = |  | —
η | : | Makine verimi | = |  | — | GİRİŞ
η′ | : |  | = |  | —
N = ( 1 − q ) · Q · V / ( 102 · η′ )
[5 empty] | kW | hesaplanan
Nsç | : | SEÇİLEN motor gücü | = |  | kW | GİRİŞ
KONTROL Nsç ≥ N
2 - KUVVET HESAPLARI ( MMO / 697 s.18-20 / TS EN 81-20 )
ORTAK BÜYÜKLÜKLER
gn | : | Yerçekimi ivmesi | = |  | m/s² | SABİTLER A
Gk | : | Boş kabin kütlesi | = |  | kg | GİRİŞ
gf | : | Gezici kablo ( flexbil ) birim kütlesi | = |  | kg/m | SABİTLER B
Gf = gf · ( Hk / 2 + 3 ) ( gezici kablo kütlesi )
kg
P = Gk + Gf ( kabin tarafından desteklenen toplam kütle )
kg
Q | : | Anma yükü | = |  | kg | GİRİŞ
q | : | Denge faktörü | = |  | —
Ga = P + q · Q ( karşı ağırlık kütlesi )
kg
k1 | : | Darbe faktörü ( V > 1 → 2 / V > 0,63 → 3 / V ≤ 0,63 → 5 ) | = |  | — | SABİTLER A / MMO/697 Çiz-1
n | : | Kabin kılavuz ray sayısı | = |  | adet | SABİTLER B
gr | : | 1 m kılavuz rayın kütlesi | = |  | kg/m | GİRİŞ
Lr | : | Kılavuz ray uzunluğu ( Hk − 0,20 ) | = |  | m
Mg = Lr · gr ( bir kılavuz ray hattının kütlesi )
kg
A - KUYU ALT BOŞLUĞU TABANINA GELEN KUVVET ( kabin tamponu altı )
P1 = 4 · gn · ( P + Q )
N
B - KARŞI AĞIRLIK TAMPONU ALTINDAKİ ZEMİNE GELEN KUVVET
P2 = 4 · gn · ( P + q · Q ) = 4 · gn · Ga
N
C - KABİN KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET
PR = k1 · gn · ( P + Q ) / n + Mg · gn
N
D - KARŞI AĞIRLIK KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET
PK = k1 · gn · Ga / n + Mg · gn
N
E - KUYU ÜSTÜ BETONUNA ETKİ EDEN KUVVET
Fs = gn · ( Fmk + Fsh + Fmt + P + Q + Ga )
N
PR ve PK, MMO/697 §2.3.3 formülündeki Mg · gn ray kütlesi terimini içerir ( kitabın §4.3 örnek hesabı bu terimi ihmal etmiştir ).
Kılavuz ray uzunluğu 40 m'yi aşarsa halat / kompanzasyon kuvveti Fp uygulama projesinde ayrıca hesaplanır ( MMO/697 s.20 ).
Karşı ağırlıkta paraşüt ( fren ) bulunması hâlinde PK dikkate alınır.
3 - KABİN AYDINLATMA HESABI ( TS EN 81-20 )
a | : | Kabin boyu | = |  | m | GİRİŞ
b | : | Kabin genişliği | = |  | m | GİRİŞ
h | : | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik | = |  | m | SABİTLER A
k = a · b / ( h · ( a + b ) ) ( bölge indeksi )
—
η | : | Oda aydınlatma verimi | = |  | — | TABLOLAR T2
E | : | Asgari aydınlatma şiddeti | = |  | lüx | SABİTLER A
d | : | Kirlenme ( bakım ) faktörü | = |  | — | SABİTLER A
T = E · a · b · d / η ( gerekli toplam ışık akısı )
lm
ØL | : | Bir armatürün ışık akısı | = |  | lm | SABİTLER B
Z = T / ØL ( hesaplanan armatür sayısı )
adet
n | : | SEÇİLEN armatür sayısı ( Z yukarı yuvarlanır ) | = |  | adet
4 - KUYU AYDINLATMA HESABI ( TS EN 81-20 )
a | : | Kuyu yüksekliği ( kuyu boyu ) | = |  | m | GİRİŞ
b | : | Kuyu genişliği | = |  | m | GİRİŞ
h | : | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik | = |  | m | SABİTLER A
k = a · b / ( h · ( a + b ) ) ( bölge indeksi )
—
η | : | Oda aydınlatma verimi | = |  | — | TABLOLAR T2
E | : | Asgari aydınlatma şiddeti | = |  | lüx | SABİTLER A
d | : | Kirlenme ( bakım ) faktörü | = |  | — | SABİTLER A
T = E · a · b · d / η ( gerekli toplam ışık akısı )
lm
ØL | : | Bir armatürün ışık akısı | = |  | lm | SABİTLER B
Z = T / ØL ( hesaplanan armatür sayısı )
adet
n1 | : | Işık akısından = ROUNDUP( Z ) + 2 ( kuyu dibi + üstü ) | = |  | adet | SABİTLER A
Dmax | : | Armatürler arası azami aralık | = |  | m | SABİTLER B
n2 = ROUNDUP( ( Hk − 1 ) / Dmax ) + 1 ( geometrik asgari adet )
adet
n | : | SEÇİLEN armatür sayısı = MAX ( n1 ; n2 ) | = |  | adet
5 - KURULU GÜÇ CETVELİ ( tablo adı : TAS2 )
Lin |  | Sorti |  | Gücü | Birim | Sigorta A
4 x 25
10
10
16
ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ
6 - GERİLİM DÜŞÜMÜ VE KESİT KONTROLÜ
ε % = 100 · P · L / ( κ · S · U² ) I = P / ( √3 · U · cosφ )
Kolon hattı asansörün TOPLAM kurulu gücünü ( motor + aydınlatma + priz ) taşır; makine besleme hattı yalnız motoru besler.
U | : | Şebeke gerilimi ( fazlar arası ) | = |  | V | GİRİŞ
cosφ | : | Güç katsayısı | = |  | — | SABİTLER B
κ | : | İletken iletkenliği | = |  | m/Ω·mm² | GİRİŞ
P1 | : | Asansörün toplam kurulu gücü | = |  | W | yukarıdan
L1 | : | Kolon hattı uzunluğu | = |  | m | GİRİŞ
S1 | : | Kolon hattı kesiti | = |  | mm² | GİRİŞ
ε1 = 100 · P1 · L1 / ( κ · S1 · U² )
[5 empty] | % | kolon hattı
P2 | : | Makine ( motor ) gücü | = |  | W | GİRİŞ
L2 | : | Makine besleme uzunluğu | = |  | m | GİRİŞ
S2 | : | Makine besleme kesiti | = |  | mm² | GİRİŞ
ε2 = 100 · P2 · L2 / ( κ · S2 · U² )
[5 empty] | % | makine besleme
ε = ε1 + ε2 ( toplam )
%
εmax | : | İzin verilen gerilim düşümü | = |  | % | GİRİŞ
KONTROL ε ≤ εmax
Aydınlatma ve priz devrelerinde izin verilen gerilim düşümü %1,5'tir; bu devrelerin uç noktalara kadar düşümü uygulama projesinde kontrol edilecektir.
I = P1 / ( √3 · U · cosφ ) ( hat akımı )
A
Iz | : | Kablonun akım taşıma kapasitesi | = |  | A | TABLOLAR / IEC
KONTROL I ≤ Iz

## 3 NOLU ASANSÖR
3 NOLU ASANSÖR — AVAN PROJE HESAPLARI
1 - MOTOR GÜCÜ HESABI ( MMO / 697 — s.21 )
Q | : | Anma yükü | = |  | kg | GİRİŞ
V | : | Kabin hızı | = |  | m/s | GİRİŞ
q | : | Denge faktörü ( karşı ağırlığın dengelediği oran ) | = |  | —
i | : | Palanga ( askı ) katsayısı | = |  | —
η | : | Makine verimi | = |  | — | GİRİŞ
η′ | : |  | = |  | —
N = ( 1 − q ) · Q · V / ( 102 · η′ )
[5 empty] | kW | hesaplanan
Nsç | : | SEÇİLEN motor gücü | = |  | kW | GİRİŞ
KONTROL Nsç ≥ N
2 - KUVVET HESAPLARI ( MMO / 697 s.18-20 / TS EN 81-20 )
ORTAK BÜYÜKLÜKLER
gn | : | Yerçekimi ivmesi | = |  | m/s² | SABİTLER A
Gk | : | Boş kabin kütlesi | = |  | kg | GİRİŞ
gf | : | Gezici kablo ( flexbil ) birim kütlesi | = |  | kg/m | SABİTLER B
Gf = gf · ( Hk / 2 + 3 ) ( gezici kablo kütlesi )
kg
P = Gk + Gf ( kabin tarafından desteklenen toplam kütle )
kg
Q | : | Anma yükü | = |  | kg | GİRİŞ
q | : | Denge faktörü | = |  | —
Ga = P + q · Q ( karşı ağırlık kütlesi )
kg
k1 | : | Darbe faktörü ( V > 1 → 2 / V > 0,63 → 3 / V ≤ 0,63 → 5 ) | = |  | — | SABİTLER A / MMO/697 Çiz-1
n | : | Kabin kılavuz ray sayısı | = |  | adet | SABİTLER B
gr | : | 1 m kılavuz rayın kütlesi | = |  | kg/m | GİRİŞ
Lr | : | Kılavuz ray uzunluğu ( Hk − 0,20 ) | = |  | m
Mg = Lr · gr ( bir kılavuz ray hattının kütlesi )
kg
A - KUYU ALT BOŞLUĞU TABANINA GELEN KUVVET ( kabin tamponu altı )
P1 = 4 · gn · ( P + Q )
N
B - KARŞI AĞIRLIK TAMPONU ALTINDAKİ ZEMİNE GELEN KUVVET
P2 = 4 · gn · ( P + q · Q ) = 4 · gn · Ga
N
C - KABİN KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET
PR = k1 · gn · ( P + Q ) / n + Mg · gn
N
D - KARŞI AĞIRLIK KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET
PK = k1 · gn · Ga / n + Mg · gn
N
E - KUYU ÜSTÜ BETONUNA ETKİ EDEN KUVVET
Fs = gn · ( Fmk + Fsh + Fmt + P + Q + Ga )
N
PR ve PK, MMO/697 §2.3.3 formülündeki Mg · gn ray kütlesi terimini içerir ( kitabın §4.3 örnek hesabı bu terimi ihmal etmiştir ).
Kılavuz ray uzunluğu 40 m'yi aşarsa halat / kompanzasyon kuvveti Fp uygulama projesinde ayrıca hesaplanır ( MMO/697 s.20 ).
Karşı ağırlıkta paraşüt ( fren ) bulunması hâlinde PK dikkate alınır.
3 - KABİN AYDINLATMA HESABI ( TS EN 81-20 )
a | : | Kabin boyu | = |  | m | GİRİŞ
b | : | Kabin genişliği | = |  | m | GİRİŞ
h | : | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik | = |  | m | SABİTLER A
k = a · b / ( h · ( a + b ) ) ( bölge indeksi )
—
η | : | Oda aydınlatma verimi | = |  | — | TABLOLAR T2
E | : | Asgari aydınlatma şiddeti | = |  | lüx | SABİTLER A
d | : | Kirlenme ( bakım ) faktörü | = |  | — | SABİTLER A
T = E · a · b · d / η ( gerekli toplam ışık akısı )
lm
ØL | : | Bir armatürün ışık akısı | = |  | lm | SABİTLER B
Z = T / ØL ( hesaplanan armatür sayısı )
adet
n | : | SEÇİLEN armatür sayısı ( Z yukarı yuvarlanır ) | = |  | adet
4 - KUYU AYDINLATMA HESABI ( TS EN 81-20 )
a | : | Kuyu yüksekliği ( kuyu boyu ) | = |  | m | GİRİŞ
b | : | Kuyu genişliği | = |  | m | GİRİŞ
h | : | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik | = |  | m | SABİTLER A
k = a · b / ( h · ( a + b ) ) ( bölge indeksi )
—
η | : | Oda aydınlatma verimi | = |  | — | TABLOLAR T2
E | : | Asgari aydınlatma şiddeti | = |  | lüx | SABİTLER A
d | : | Kirlenme ( bakım ) faktörü | = |  | — | SABİTLER A
T = E · a · b · d / η ( gerekli toplam ışık akısı )
lm
ØL | : | Bir armatürün ışık akısı | = |  | lm | SABİTLER B
Z = T / ØL ( hesaplanan armatür sayısı )
adet
n1 | : | Işık akısından = ROUNDUP( Z ) + 2 ( kuyu dibi + üstü ) | = |  | adet | SABİTLER A
Dmax | : | Armatürler arası azami aralık | = |  | m | SABİTLER B
n2 = ROUNDUP( ( Hk − 1 ) / Dmax ) + 1 ( geometrik asgari adet )
adet
n | : | SEÇİLEN armatür sayısı = MAX ( n1 ; n2 ) | = |  | adet
5 - KURULU GÜÇ CETVELİ ( tablo adı : TAS3 )
Lin |  | Sorti |  | Gücü | Birim | Sigorta A
4 x 25
10
10
16
ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ
6 - GERİLİM DÜŞÜMÜ VE KESİT KONTROLÜ
ε % = 100 · P · L / ( κ · S · U² ) I = P / ( √3 · U · cosφ )
Kolon hattı asansörün TOPLAM kurulu gücünü ( motor + aydınlatma + priz ) taşır; makine besleme hattı yalnız motoru besler.
U | : | Şebeke gerilimi ( fazlar arası ) | = |  | V | GİRİŞ
cosφ | : | Güç katsayısı | = |  | — | SABİTLER B
κ | : | İletken iletkenliği | = |  | m/Ω·mm² | GİRİŞ
P1 | : | Asansörün toplam kurulu gücü | = |  | W | yukarıdan
L1 | : | Kolon hattı uzunluğu | = |  | m | GİRİŞ
S1 | : | Kolon hattı kesiti | = |  | mm² | GİRİŞ
ε1 = 100 · P1 · L1 / ( κ · S1 · U² )
[5 empty] | % | kolon hattı
P2 | : | Makine ( motor ) gücü | = |  | W | GİRİŞ
L2 | : | Makine besleme uzunluğu | = |  | m | GİRİŞ
S2 | : | Makine besleme kesiti | = |  | mm² | GİRİŞ
ε2 = 100 · P2 · L2 / ( κ · S2 · U² )
[5 empty] | % | makine besleme
ε = ε1 + ε2 ( toplam )
%
εmax | : | İzin verilen gerilim düşümü | = |  | % | GİRİŞ
KONTROL ε ≤ εmax
Aydınlatma ve priz devrelerinde izin verilen gerilim düşümü %1,5'tir; bu devrelerin uç noktalara kadar düşümü uygulama projesinde kontrol edilecektir.
I = P1 / ( √3 · U · cosφ ) ( hat akımı )
A
Iz | : | Kablonun akım taşıma kapasitesi | = |  | A | TABLOLAR / IEC
KONTROL I ≤ Iz

## 4 NOLU ASANSÖR
4 NOLU ASANSÖR — AVAN PROJE HESAPLARI
1 - MOTOR GÜCÜ HESABI ( MMO / 697 — s.21 )
Q | : | Anma yükü | = |  | kg | GİRİŞ
V | : | Kabin hızı | = |  | m/s | GİRİŞ
q | : | Denge faktörü ( karşı ağırlığın dengelediği oran ) | = |  | —
i | : | Palanga ( askı ) katsayısı | = |  | —
η | : | Makine verimi | = |  | — | GİRİŞ
η′ | : |  | = |  | —
N = ( 1 − q ) · Q · V / ( 102 · η′ )
[5 empty] | kW | hesaplanan
Nsç | : | SEÇİLEN motor gücü | = |  | kW | GİRİŞ
KONTROL Nsç ≥ N
2 - KUVVET HESAPLARI ( MMO / 697 s.18-20 / TS EN 81-20 )
ORTAK BÜYÜKLÜKLER
gn | : | Yerçekimi ivmesi | = |  | m/s² | SABİTLER A
Gk | : | Boş kabin kütlesi | = |  | kg | GİRİŞ
gf | : | Gezici kablo ( flexbil ) birim kütlesi | = |  | kg/m | SABİTLER B
Gf = gf · ( Hk / 2 + 3 ) ( gezici kablo kütlesi )
kg
P = Gk + Gf ( kabin tarafından desteklenen toplam kütle )
kg
Q | : | Anma yükü | = |  | kg | GİRİŞ
q | : | Denge faktörü | = |  | —
Ga = P + q · Q ( karşı ağırlık kütlesi )
kg
k1 | : | Darbe faktörü ( V > 1 → 2 / V > 0,63 → 3 / V ≤ 0,63 → 5 ) | = |  | — | SABİTLER A / MMO/697 Çiz-1
n | : | Kabin kılavuz ray sayısı | = |  | adet | SABİTLER B
gr | : | 1 m kılavuz rayın kütlesi | = |  | kg/m | GİRİŞ
Lr | : | Kılavuz ray uzunluğu ( Hk − 0,20 ) | = |  | m
Mg = Lr · gr ( bir kılavuz ray hattının kütlesi )
kg
A - KUYU ALT BOŞLUĞU TABANINA GELEN KUVVET ( kabin tamponu altı )
P1 = 4 · gn · ( P + Q )
N
B - KARŞI AĞIRLIK TAMPONU ALTINDAKİ ZEMİNE GELEN KUVVET
P2 = 4 · gn · ( P + q · Q ) = 4 · gn · Ga
N
C - KABİN KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET
PR = k1 · gn · ( P + Q ) / n + Mg · gn
N
D - KARŞI AĞIRLIK KILAVUZ RAYLARINA GELEN DÜŞEY KUVVET
PK = k1 · gn · Ga / n + Mg · gn
N
E - KUYU ÜSTÜ BETONUNA ETKİ EDEN KUVVET
Fs = gn · ( Fmk + Fsh + Fmt + P + Q + Ga )
N
PR ve PK, MMO/697 §2.3.3 formülündeki Mg · gn ray kütlesi terimini içerir ( kitabın §4.3 örnek hesabı bu terimi ihmal etmiştir ).
Kılavuz ray uzunluğu 40 m'yi aşarsa halat / kompanzasyon kuvveti Fp uygulama projesinde ayrıca hesaplanır ( MMO/697 s.20 ).
Karşı ağırlıkta paraşüt ( fren ) bulunması hâlinde PK dikkate alınır.
3 - KABİN AYDINLATMA HESABI ( TS EN 81-20 )
a | : | Kabin boyu | = |  | m | GİRİŞ
b | : | Kabin genişliği | = |  | m | GİRİŞ
h | : | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik | = |  | m | SABİTLER A
k = a · b / ( h · ( a + b ) ) ( bölge indeksi )
—
η | : | Oda aydınlatma verimi | = |  | — | TABLOLAR T2
E | : | Asgari aydınlatma şiddeti | = |  | lüx | SABİTLER A
d | : | Kirlenme ( bakım ) faktörü | = |  | — | SABİTLER A
T = E · a · b · d / η ( gerekli toplam ışık akısı )
lm
ØL | : | Bir armatürün ışık akısı | = |  | lm | SABİTLER B
Z = T / ØL ( hesaplanan armatür sayısı )
adet
n | : | SEÇİLEN armatür sayısı ( Z yukarı yuvarlanır ) | = |  | adet
4 - KUYU AYDINLATMA HESABI ( TS EN 81-20 )
a | : | Kuyu yüksekliği ( kuyu boyu ) | = |  | m | GİRİŞ
b | : | Kuyu genişliği | = |  | m | GİRİŞ
h | : | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik | = |  | m | SABİTLER A
k = a · b / ( h · ( a + b ) ) ( bölge indeksi )
—
η | : | Oda aydınlatma verimi | = |  | — | TABLOLAR T2
E | : | Asgari aydınlatma şiddeti | = |  | lüx | SABİTLER A
d | : | Kirlenme ( bakım ) faktörü | = |  | — | SABİTLER A
T = E · a · b · d / η ( gerekli toplam ışık akısı )
lm
ØL | : | Bir armatürün ışık akısı | = |  | lm | SABİTLER B
Z = T / ØL ( hesaplanan armatür sayısı )
adet
n1 | : | Işık akısından = ROUNDUP( Z ) + 2 ( kuyu dibi + üstü ) | = |  | adet | SABİTLER A
Dmax | : | Armatürler arası azami aralık | = |  | m | SABİTLER B
n2 = ROUNDUP( ( Hk − 1 ) / Dmax ) + 1 ( geometrik asgari adet )
adet
n | : | SEÇİLEN armatür sayısı = MAX ( n1 ; n2 ) | = |  | adet
5 - KURULU GÜÇ CETVELİ ( tablo adı : TAS4 )
Lin |  | Sorti |  | Gücü | Birim | Sigorta A
4 x 25
10
10
16
ASANSÖRÜN KURULU GÜCÜ
6 - GERİLİM DÜŞÜMÜ VE KESİT KONTROLÜ
ε % = 100 · P · L / ( κ · S · U² ) I = P / ( √3 · U · cosφ )
Kolon hattı asansörün TOPLAM kurulu gücünü ( motor + aydınlatma + priz ) taşır; makine besleme hattı yalnız motoru besler.
U | : | Şebeke gerilimi ( fazlar arası ) | = |  | V | GİRİŞ
cosφ | : | Güç katsayısı | = |  | — | SABİTLER B
κ | : | İletken iletkenliği | = |  | m/Ω·mm² | GİRİŞ
P1 | : | Asansörün toplam kurulu gücü | = |  | W | yukarıdan
L1 | : | Kolon hattı uzunluğu | = |  | m | GİRİŞ
S1 | : | Kolon hattı kesiti | = |  | mm² | GİRİŞ
ε1 = 100 · P1 · L1 / ( κ · S1 · U² )
[5 empty] | % | kolon hattı
P2 | : | Makine ( motor ) gücü | = |  | W | GİRİŞ
L2 | : | Makine besleme uzunluğu | = |  | m | GİRİŞ
S2 | : | Makine besleme kesiti | = |  | mm² | GİRİŞ
ε2 = 100 · P2 · L2 / ( κ · S2 · U² )
[5 empty] | % | makine besleme
ε = ε1 + ε2 ( toplam )
%
εmax | : | İzin verilen gerilim düşümü | = |  | % | GİRİŞ
KONTROL ε ≤ εmax
Aydınlatma ve priz devrelerinde izin verilen gerilim düşümü %1,5'tir; bu devrelerin uç noktalara kadar düşümü uygulama projesinde kontrol edilecektir.
I = P1 / ( √3 · U · cosφ ) ( hat akımı )
A
Iz | : | Kablonun akım taşıma kapasitesi | = |  | A | TABLOLAR / IEC
KONTROL I ≤ Iz

## MK.DAİRESİ AYD.
ASANSÖR MAKİNE DAİRESİ — AYDINLATMA HESABI
MAKİNE DAİRESİ AYDINLATMA HESABI ( TS EN 81-20 )
a | : | Makine dairesi uzunluğu | = | m | GİRİŞ
b | : | Makine dairesi genişliği | = | m | GİRİŞ
h | : | Armatür ile çalışma düzlemi arasındaki yükseklik | = | m | SABİTLER A
k = a · b / ( h · ( a + b ) ) ( bölge indeksi )
—
η | : | Oda aydınlatma verimi | = | — | TABLOLAR T2
E | : | Asgari aydınlatma şiddeti | = | lüx | SABİTLER A
d | : | Kirlenme ( bakım ) faktörü | = | — | SABİTLER A
T = E · a · b · d / η ( gerekli toplam ışık akısı )
lm
ØL | : | Bir armatürün ışık akısı | = | lm | SABİTLER B
Z = T / ØL
adet
n | : | SEÇİLEN armatür sayısı ( Z yukarı yuvarlanır ) | = | adet

## TOPRAKLAMA
TEMEL TOPRAKLAMA HESABI
Temel ( ızgara ) topraklayıcı + paralel çubuk topraklayıcı
1 - YATAY ( TEMEL ) TOPRAKLAYICI
A = a · b ( temel alanı )
|  |  |  | m² | GİRİŞ
r = √ ( A / π ) ( eşdeğer yarıçap )
m
D = 2 · r ( eşdeğer daire çapı )
m
β | : | Toprak özgül direnci | = | Ω·m | GİRİŞ
L | : | Temel / şerit iletken uzunluğu | = | m | GİRİŞ
Ry = β / ( 2 · D ) + β / L
|  |  |  | Ω | IEEE Std 80
2 - DİKEY ( ÇUBUK ) TOPRAKLAYICI
lç | : | Bir çubuğun boyu | = | m | SABİTLER B
Is | : | Paralel bağlı çubuk sayısı | = | adet | GİRİŞ
Rç = β / ( Is · lç ) ( tek çubuk β/lç — Is adet paralel )
Ω
3 - TOPLAM TOPRAKLAMA DİRENCİ VE KONTROL
Re = ( Ry · Rç ) / ( Ry + Rç ) ( paralel )
Ω
UL | : | İzin verilen temas gerilimi | = | V | SABİTLER B
IΔn | : | Kaçak akım rölesi anma akımı | = | A | SABİTLER B
Re max = UL / IΔn
Ω
KONTROL Re ≤ Re max
HESAPLANAN TAHMİNİ DEĞERDİR — TESİS TAMAMLANDIKTAN SONRA ÖLÇÜMLE DOĞRULANACAKTIR.
KABULLER : Şebeke sistemi TT, izin verilen temas gerilimi UL = 50 V, kaçak akım rölesi IΔn = 300 mA kabul edilmiştir; şebeke TN sistem ise bu kontrol ölçütü geçerli değildir. Toprak özgül direnci β zemin etüdünden alınmalıdır, yoksa 150 Ω·m kabul edilmiştir. Rç bağıntısı çubuk çapını ve çubuklar arası etkileşimi içermeyen bir ön kabuldür.

## TABLOLAR
HESAPLARDA KULLANILAN TABLOLAR
TABLO 2 — ODA AYDINLATMA VERİMİ ( η )
Tavan | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3
Duvar | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Zemin | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1
Sütun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0.6 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12
0.8 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16
1 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.2
1.25 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.24
1.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.26 | 0.27
2 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.3 | 0.31
2.5 | 0.56 | 0.49 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.35
3 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.4 | 0.36 | 0.38
4 | 0.63 | 0.55 | 0.58 | 0.51 | 0.5 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.41
5 | 0.66 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | 0.44
Kullanılan sütun | 2 | tavan 0,80 / duvar 0,50 / zemin 0,10 — sütun numarasını değiştirerek başka yansıma çiftine geçebilirsiniz
k değeri bir ALT satıra yuvarlanarak okunur (emniyetli taraf) — MATCH(...;1)
TABLO 4 — ARMATÜR IŞIK AKILARI
Armatür tipi | Gücü | Işık akısı (lm)
Akkor telli | 15 W | 120 – 135
Akkor telli | 25 W | 215 – 240
Akkor telli | 40 W | 340 – 480
Akkor telli | 60 W | 620 – 805
Akkor telli | 75 W | 855 – 960
Akkor telli | 100 W | 1250 – 1380
Akkor telli | 150 W | 2100 – 2280
Flüoresan | 20 W | 820
Flüoresan | 32 W | 1400
Flüoresan | 40 W | 2100
Flüoresan | 200 W | 2950 – 3220
LED spot | 5 W | 300
NOT: Tablo 4'te 40 W flüoresan 2100 lm'dir; ofis teamülü 2600 lm'dir. Kullanılan değer SABİTLER sayfasındaki ØL satırındadır.
TABLO 7 — KABİN KAPASİTESİ / ANMA YÜKÜ
Kapasite (kişi) | Anma yükü (kg)
6 | 450
8 | 630
10 | 800
13 | 1000
15 | 1125
16 | 1275
20 | 1600
25 | 2000
30 | 2500
KABLO AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ — bakır, PVC, 3 yüklü iletken, Yöntem C
Kesit (mm²) | Iz (A)
1.5 | 17.5
2.5 | 24
4 | 32
6 | 41
10 | 57
16 | 76
25 | 101
35 | 125
50 | 151
70 | 192
95 | 232
120 | 269
Kaynak: IEC 60364-5-52 Tablo B.52.4 (Yöntem C — duvara/tabliyeye tespitli). Farklı döşeme yöntemi veya sıcaklık/gruplama düzeltmesi gerekiyorsa değerleri kendi tablonuza göre güncelleyin.
TABLO 11 — ANMA YÜKÜNE GÖRE ORTALAMA BOŞ KABİN KÜTLESİ
Q ( kg ) | Gk ( kg ) | Gk / Q
450 | 500
630 | 650
800 | 800
1000 | 950
1125 | 1020
1275 | 1100
1600 | 1350
2000 | 1600
2500 | 1900
Standart yolcu asansörü kabini için ORTALAMA değerlerdir (kabin iskeleti, panel, tavan, zemin, kapı, süspansiyon ve paraşüt dâhil; mermer / granit kaplama ve özel dekor HARİÇ). Ara yükler için doğrusal ara değer alınır. İmalatçı verisi varsa GİRİŞ sayfasındaki 'Boş kabin kütlesi — elle' satırına yazın, bu tablo devre dışı kalır. Sarı hücreler düzenlenebilir.
MMO / 697 ÖRNEK HESAPLARINDAKİ REFERANS DEĞERLER ( §4.3 )
Beyan yükü Q | P = Gk + Gf | FMakina | FSehpa | FMontör
450 | 520 | 350 | 100 | 150
1125 | 800 | 450 | 100 | 150
Kitapta boş kabin kütlesi için TABLO YOKTUR; yukarıdakiler kitabın §4.3 örnek hesabında kullandığı değerlerdir. Tablo-11 bunlarla 450 kg'da örtüşür, büyük kapasitelerde daha ağır (emniyetli) kalır. FMakina kitapta kapasiteye göre değişmektedir (450 kg → 350 kg, 1125 kg → 450 kg); GİRİŞ sayfasında asansör bazlı girilir.
AÇILIR LİSTE KAYNAKLARI — silmeyin, GİRİŞ ve SABİTLER buraya bakar
Palanga i | Kabin kapasitesi listesi Tablo-7'nin ( A41:A49 ) kendisidir; ayrı bir liste tutulmaz.
1
2

## SABİTLER
SABİTLER VE OFİS STANDARDI
Aşağıdaki A bölümü yönetmelik / standart kaynaklıdır, değiştirilmez. B bölümü ofis standardıdır: tüm asansörler için ortaktır ve gerekirse buradan değiştirilir.
A ) YÖNETMELİK / STANDART SABİTLERİ — değiştirmeyin
Sembol | Büyüklük | Değer | Birim | Kaynak
gn | Yerçekimi ivmesi | 9.81 | m/s² | MMO/697 s.18 — TS EN 81-20
— | Tampon altı zemin kuvvet katsayısı | 4 | — | MMO/697 §2.3.3.1-2 — F = 4·gn·(P+Q)
k1 | Darbe faktörü — V > 1,00 m/s | 2 | — | MMO/697 Çizelge-1 ( TS EN 81-20 Çiz.14 ) — kademeli güvenlik tertibatı / enerji dağıtan tip tampon
k1 | Darbe faktörü — 0,63 < V ≤ 1,00 m/s | 3 | — | MMO/697 Çizelge-1 — enerji biriktiren tip tampon
k1 | Darbe faktörü — 0,15 < V ≤ 0,63 m/s | 5 | — | MMO/697 Çizelge-1 — ani frenlemeli güvenlik tertibatı
— | Motor gücü denklem sabiti | 102 | kg·m/s | MMO/697 §2.4 — N = (1/η)·[(Q/2·V)/102]
Δη | Palangalı sistemde verim düşüşü | 0.1 | — | MMO/697 §2.4 — "Palangalı sistemlerde verim %10 az alınacaktır"
d | Aydınlatmada kirlenme (bakım) faktörü | 1.25 | — | Aydınlatma tekniği teamülü
E | Aydınlatma şiddeti — makine dairesi | 200 | lüx | TS EN 81-20 — MMO/697 kapsamı DIŞINDA
E | Aydınlatma şiddeti — kabin | 100 | lüx | TS EN 81-20 — MMO/697 kapsamı DIŞINDA
E | Aydınlatma şiddeti — kuyu | 50 | lüx | TS EN 81-20 — MMO/697 kapsamı DIŞINDA
— | Kuyu aydınlatmasına eklenen armatür | 2 | adet | Kuyu dibi + kuyu üstü
h | Armatür ile çalışma düzlemi arası yük. | 1 | m | Bölge indeksi k hesabında
— | Ray uzunluğu düşümü | 0.2 | m | I = Hk − 0,20
— | Flexbil uzunluğu sabiti | 3 | m | Flexbil boyu = Hk / 2 + 3
B ) OFİS STANDARDI — tüm asansörler için ortak, gerekirse buradan değiştirin
i | Palanga ( askı ) katsayısı | 2 | — | Yedek değer. ASKI ORANI asansörün kendi özelliğidir — GİRİŞ sayfası 53. satırdan asansör bazında seçilir; burası yalnız boş bırakılan kolon için kullanılır.
q | Denge faktörü | 0.5 | — | Karşı ağırlığın dengelediği anma yükü oranı — pratikte 0,50. → Asansör bazında GİRİŞ!54. satırdan ezilebilir.
n | Kabin kılavuz ray sayısı | 2 | adet | Kabin daima iki raya oturur
gf | Gezici kablo ( flexbil ) birim kütlesi | 1.5 | kg/m | İki katına çıksa P1 ancak ≈ %1,5 değişir
Fmt | Montör ağırlığı | 150 | kg | Bakım personeli — kuyu üstü yükünde
— | Kabin armatürü — gücü | 5 | W | LED spot
ØL | Kabin armatürü — ışık akısı | 300 | lm | 5 W LED spot ≈ 300 lm ( TABLOLAR — Tablo 4 )
— | Kabin üstü armatür adedi | 1 | adet | Kurulu güce eklenir, aydınlatma hesabına girmez
— | Kuyu armatürü — gücü | 40 | W | Flüoresan
ØL | Kuyu armatürü — ışık akısı | 2600 | lm | Tablo 4'te 40 W flüoresan 2100 lm'dir; ofis teamülü 2600 lm
Dmax | Kuyu armatürü azami aralığı | 7 | m | Geometrik asgari adet kontrolü; 0 yazarsanız kontrol devre dışı kalır
— | Priz adedi | 3 | adet
— | Priz başına güç | 300 | W
cosφ | Güç katsayısı | 0.9 | — | Hat akımı hesabında
UL | İzin verilen temas gerilimi | 50 | V | TT sistem
IΔn | Kaçak akım rölesi anma akımı | 0.3 | A | 300 mA = 0,30 A
lç | Çubuk topraklayıcı boyu | 1.5 | m | Standart çubuk
Bu SARI hücreler proje geneli için ORTAKTIR. Palanga katsayısı (i) ve denge faktörü (q) asansör bazında farklı olabildiğinden GİRİŞ sayfasının 53-54. satırından asansöre özel değer girilebilir; boş bırakılırsa buradaki değer kullanılır.