## HESAPLAMA
ASANSÖR TRAFİK HESABI — Tablolardan Otomatik Veri Çeken Hesaplama Sayfası
▶ BU SAYFA TEK ASANSÖR İÇİNDİR — çıktısı PAFTA sayfasıdır. Birden fazla asansör için ÇOKLU ASANSÖR sayfasını kullanın. ¦ Sarı hücreler: siz girersiniz. Beyaz hücreler: tablolardan/formüllerden otomatik gelir. Ayrıntılı nüfus girişi bu sayfanın altındadır.
Kaynak: MMO/697, 2. Baskı, Ocak 2020, s.11-17. Yüksek bina ölçütü ve ayrıntılı kaynaklar için KAYNAKLAR sayfasına bakın.
1) GİRDİLER — yalnız SARI hücreleri ① → ⑩ sırasıyla doldurun
① Bina Tipi (hız, %k ve bekleme sınıfı buradan türer) | Konut | Manuel k (yalnız Tablo-9'da değer yoksa)
→ Tablo-9 %k tipi (otomatik) |  | k girişi modu
→ Tablo-10 bekleme sınıfı (otomatik) |  | V girişi modu
Hesap standardı (yükseklikten otomatik) |  | ② Bina yüksekliği (m) — kot noktasından saçak seviyesine (bodrum hariç) | 39.98
③ Kat sayısı N (Ana giriş üstündeki kat adedi) | 11 | ④ Yapı yüksekliği (m) — bodrum ve çatı arası dâhil tüm katlar | 43
| 44 | Manuel V (opsiyonel — boş bırakılırsa Tablo-2 minimumu)
| 3 | ↓ Bu iki kutu aşağıdaki 5) nüfus tablosunu otomatik doldurur. Ondalık yazarken VİRGÜL kullanın — nokta tarihe dönüşür.
⑦ Kat yüksekliği h (m) | 3
⑧ Kabin kapasitesi P (kişi) | 10 | Yük (kg; 15 kişi = 1125 kg örnek istisnasıdır)
⑨ Kapı genişliği (mm) — ta/tk ve güncel tp için ortak giriş | 900 |  | Tüm genişlikler ( 700 – 1300 mm ) hesaplanabilir. MMO Tablo-4'te 1000 ve 1200 mm, ISO 8100-32 Tablo 6'da 700 mm BASILI DEĞİLDİR; bu değerler komşu satırlardan enterpolasyon / dış değerleme ile türetilir ve paftada kaynağı 'ara değer' olarak yazılır. 'Kabin İçi Oto. Kat K.Ç.' kapı tipi 1200 ve 1300 mm'de tabloda yoktur — bu ikisinde E26/E27'ye imalatçı değeri girin.
p = 0,8 × P (indirgenmiş kişi sayısı, %80 doluluk) |  |  | p = 0,8P; TR ve R formüllerinde p kullanılır. |  |  | yardımcı (gizli): H16 = efektif bodrum durak adedi · H17 = toplam seyahat mesafesi = (N + Nb) · h
⑩ Kapı tipi (Tablo-4) | Merkezden Açılan Oto. | ⑪ Bodrum durak adedi (ana giriş altı) — boş bırakırsanız 0
→ Tablo-2 hız grubu (otomatik) |  |  | Hız seçimi bu gruba göre yapılır (EŞLEME tablosundan).
2) NÜFUS VE TABLO DEĞERLERİ (otomatik)
Bodrum durağı, MMO/697 tanımı gereği H (Tablo-3) ve S (Tablo-5) değerlerini DEĞİŞTİRMEZ — bu iki büyüklük ana giriş üstündeki kat adedi N üzerinden tanımlıdır ve yukarı yoğun trafikte tur ana giriş katından başlar. Bodrum durağı yalnız (a) Tablo-2 asgari hız seçimindeki durak adedine ve (b) toplam seyahat mesafesine girer.
b = Binadaki temel nüfus = Σc
n = Nüfus artış oranı (b<200 → 0,3 / b≥200 → 0,25)
B = Tasarım nüfusu = b + (n×b)
V = Kabin hızı (durak adedi = N + 1 + bodrum)
H = Ortalama en yüksek dönüş katı
S = Ortalama durak adedi | [5 empty] | yardımcı (gizli): manuel giriş öncesi MMO tablo değerleri — PAFTA sapma özeti bunları okur
ta = Kapı açılma süresi |  | Manuel ta (sn) — boş bırakılırsa Tablo-4
tk = Kapı kapanma süresi |  | Manuel tk (sn) — boş bırakılırsa Tablo-4
tg = Tek kat geçme süresi |  | Manuel tg (sn) — boş bırakılırsa Tablo-6
tp = Kişi transfer süresi |  | Manuel tp (sn) — boş bırakılırsa Tablo-8
k = Taşınacak insan yüzdesi
3) TUR SÜRESİ VE ASANSÖR SAYISI
tv = h / V (katlar arası geçiş süresi)
ts = ta + tk + tg − tv (her duraktaki zaman kaybı)
TR = 2·H·tv + (S+1)·ts + 2·p·tp (tur süresi; p = 0,8·P) |  |  | MMO/697 s.11-12 denklemi uygulanır. Kitabın s.54'teki 15 kişilik TR1 basılı aritmetik sonucu hatalı olduğundan denklem sonucu esas alınır.
R = 5·60·p / TR (5 dk'da taşınan kişi)
n = Uygulanan asansör adedi (C39 boşsa MAX[taşıma adedi; bekleme adedi])
Ieer = TR / n (hesaplanan bekleme süresi)
Asansör adedini ELLE dene (boş bırak = otomatik)
4) SONUÇ — Tablo-10 ile karşılaştırma
Şartlı Kabul eşiği (seçilen sınıf için)
Standart eşiği (seçilen sınıf için)
Yükseltilmiş Standart eşiği (seçilen sınıf için)
SONUÇ | [5 empty] | yardımcı (gizli): tablo kapsamı dışı girdiler için ayrıntılı tanı mesajı
5) NÜFUSUN AYRINTISI (b = Σc) — ⑤/⑥ kutularından otomatik dolar, normal binada dokunmanız gerekmez
Aşağıdaki iki satır ⑤/⑥ kutularının nasıl kişiye çevrildiğini gösterir. Karma yapı veya Tablo-1 dışı nüfus eklemek isterseniz 52. satırın solundaki ⊞ düğmesine basıp gizli SARI satırları açın.
Grup / kat / açıklama | Miktar | Tablo-1 kalemi | Birim | Katsayı | c (kişi)
↑ ⑤ hızlı girişinden otomatik
↑ ⑥ hızlı girişinden otomatik
TOPLAM b = Σc
Uyarı: DOĞRUDAN KİŞİ seçeneği yalnız Tablo-1 dışında kalan, proje verisiyle gerekçelendirilmiş nüfus için kullanılmalıdır.
6) OTOMATİK ÖNERİ — hangi kabin ve hız kaç asansör gerektirir? | [6 empty] | Vmin | Vüst | Izul | kazanan
Bilgi amaçlıdır; kesin hesap yukarıdaki ⑧/⑩ girdilerinizle yapılır. Uygun satırdaki kapasiteyi ⑧ (C13) hücresine, hız 'bir üst hız' ise değerini Manuel V (E10) hücresine yazın. Yeşil satır = önerilen seçenek: önce Tablo-10 standardını sağlayanlar, sonra en az asansör, sonra en küçük kabin. | [5 empty] | yardımcı hücreler (gizli): Vmin / Vüst / Izul / kazanan satır — Izul (K68) MMO/697 Tablo-10 Standart (veya yüksek yapıda Yükseltilmiş) sınırıdır; asansör adedi bu sınıra göre boyutlanır, Şartlı Kabul sınırına göre değil.
Seçenek (kabin — hız) | Asansör adedi | Bekleme Ieer (sn) | Sınıf | TR (sn) | R (kişi/5 dk) | [5 empty] | kapı (mm) | ta | tk | tp
6
6
8
8
10
10
13
13
16
16
20
20
25
25
Not: adet, MMO/697'ye göre MAX[taşıma adedi; bekleme adedi] kuralıyla ve Tablo-10 Standart (yüksek yapıda Yükseltilmiş) bekleme sınırıyla bulunur; 'Sınıf' sütunu o seçeneğin Tablo-10 karşılığını gösterir. Kamu ve hastanede şartlı kabul yoktur. 6 kişilik (450 kg) kabin erişilebilirlik ölçüsünü (1100×1400 mm / 630 kg) karşılamadığından öneri sıralamasına alınmaz. Her satırda kapasiteye uygun kapı genişliği varsayılır — kaynak: ISO 8100-32:2020 Ek C, Tablo 8 (630 kg→800 mm, 800 kg→900 mm, 1000/1275/1600 kg→1100 mm, 2000 kg→1300 mm). Kendi seçtiğiniz kapasitenin satırında ⑨ kapı genişliğiniz kullanılır.
geçerli kabin hızları (V listesi — açılır menü kaynağı)
0.63
1
1.6
1.75
2
2.5
3
3.5
5
6
1,75 ve 3,00 m/s MMO/697 Tablo-6 satır başlıklarında yoktur; tg değeri komşu tablo noktaları arasında DOĞRUSAL ENTERPOLASYONLA bulunur (1,75 → 5,8875 s; 3,00 → 5,25 s) ve paftada kaynak "ara değer" olarak yazılır.

## PAFTA
ASANSÖR TRAFİK HESABI
BİNADA BULUNAN İNSAN SAYISININ TESPİTİ (B)
Bina tipi / hesap standardı (otomatik) |  | MMO Tablo-9/10
Kat sayısı N (ana giriş üstü) / bodrum durağı | kat | Projeden
Bina / yapı yüksekliği | m | BYKHY md.4
b = Sürekli kişi / n = artış |  | Tablo-1
HESAP DEĞERLERİ
h = Katlar arası mesafe | m
V = Kabin hızı | m/s
H = Ortalama en yüksek dönüş katı |  | Tablo-3
tv = Katlar arası geçiş = h/V | s | h/V
S = Ortalama durak adedi |  | Tablo-5
ts = ta+tk+tg−tv (duruş kaybı) | s
P = Kabin kişi adedi | kişi
p = 0,8·P (indirgenmiş kişi) | kişi | MMO/697
tp = Kişi transfer zamanı | s
ta = Kapı açılma zamanı | s
tk = Kapı kapanma zamanı | s
tg = Tek katı geçme zamanı | s
ASANSÖRÜN BİR SEFERİ İÇİN GEREKLİ SEYİR ZAMANI (TR)
TR = 2·H·tv + (S+1)·ts + 2·p·tp
GEREKLİ ASANSÖR SAYISININ HESABI
k = Taşınacak insan yüzdesi |  | Tablo-9
BEKLEME ZAMANI (IZUL) KONTROLÜ

## NÜFUS GİRİŞİ
MMO/697 NÜFUS KATSAYILARI — YARDIMCI REFERANS
Nüfus girdileri artık HESAPLAMA ve ÇOKLU ASANSÖR sayfalarının altındaki ayrıntılı tablolara girilir. Bu sayfa yalnız katsayı kaynağıdır.
TABLO-1 KATSAYI EŞLEMESİ |  |  | KULLANIM NOTLARI
Kalem | Birim | Kişi katsayısı | Konut: Her bağımsız bölümün ilk yatak odasını ve diğer odalarını ayrı miktarlar olarak girin.
KONUT — İlk yatak odası | oda | 2 | İş merkezi / resmî bina: Miktar alanına toplam çalışma alanını m² olarak girin; katsayı 1/12'dir.
KONUT — Diğer oda | oda | 1 | Karma yapı: Her kullanım kalemini ayrı satıra ekleyin. Tablo-9'da k yoksa manuel k zorunludur.
OTEL — Yatak | yatak | 1 | DOĞRUDAN KİŞİ kalemi MMO/697 Tablo-1 dışındaki proje verileri içindir; mühendislik gerekçesini açıklama alanına yazın.
İŞ MERKEZİ — Çalışma alanı | m² | 0.083333 | HIZLI GİRİŞ: HESAPLAMA ve ÇOKLU ASANSÖR sayfalarındaki ⑤/⑥ kutuları bina tipine göre doğru Tablo-1 kalemini kendisi seçer; bu tabloya yalnız karma/istisnai nüfus için satır eklenir.
HASTANE — Yatak | yatak | 3
RESMİ BİNA — Çalışma alanı | m² | 0.083333
OTOPARK — Ticari araç | araç | 1.5
OTOPARK — Özel araç | araç | 1
DOĞRUDAN KİŞİ — Tablo-1 dışı | kişi | 1

## KAYNAKLAR
HESAP VE UYUM KAYNAKLARI
Konu | Kaynak | Konum | Uygulama notu
Ana trafik hesabı | MMO/697 — Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları, 2. Baskı, Ocak 2020 | s.11-17 | TR, R, H, S, p, Tablo 1-10 ve b=Σc
Yüksek bina tanımı | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kılavuzu | md.4 / PDF s.15 | Bina yüksekliği >21,50 m veya yapı yüksekliği >30,50 m ise yüksek bina
Resmî kaynak URL | https://webdosya.csb.gov.tr/v2/meslekihizmetler/2026/05/Binalar-n-Yang-n-Korunmas-Hakk-nda-Y-netmelik-K-lavuzu-20260507112134.pdf | ÇŞİDB Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü | Yüksek bina ölçütü çalışma kitabında otomatik standarda dönüştürülür
15 kişi / 1125 kg | MMO/697 örnek proje | s.53-54 | Tablo-7 kaydı değildir; örnek istisnası olarak etiketlenir
Basılı TR₁ aritmetiği | MMO/697 örnek proje | s.54 | Basılı 149,9955 s yerine kitabın eski tp=2,2 s girdileriyle denklem sonucu yaklaşık 174,03 s'dir; güncel tp tablosunda TR değişir
Kişi transfer zamanı (tp) | ISO 8100-32:2020, "Lifts — Part 32: Planning and selection of passenger lifts to be installed in office, hotel and residential buildings", Tablo 6 | Tablo-8 | 800 mm: 1,2 s ¦ 900 mm: 1,1 s ¦ 1000-1100 mm: 1,0 s ¦ 1200-1300 mm: 0,9 s. 800 mm satırı ISO/CD 8100-32 (2017) Tablo 6 ve Barney/Peters (2018) Tablo 3 ile teyitlidir; 1300 mm, 1200 mm değerinin düz devamıdır.
Not: Yükseklik değerleri mimari projeden ayrı ayrı girilmelidir; N×h yaklaşımı bina/yapı yüksekliği tanımlarının yerine kullanılmaz.
Bina yüksekliği nedir | Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir; bodrum katlar bu ölçüye girmez. | BYKHY md.4 | HESAPLAMA E8 / ÇOKLU ASANSÖR D8 hücresine yazılır.
Yapı yüksekliği nedir | Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğidir. Bu nedenle yapı yüksekliği ≥ bina yüksekliği; bodrumsuz binada ikisi eşittir. | BYKHY md.4 | HESAPLAMA E9 / ÇOKLU ASANSÖR D9 hücresine yazılır.
Neden ikisi de soruluyor | Yüksek bina ölçütü iki koşuldan BİRİ aşılınca oluşur: bina yüksekliği > 21,50 m VEYA yapı yüksekliği > 30,50 m. Örnek: 3 bodrum (9 m) + zemin + 6 normal kat (21 m) → bina yüksekliği 21 m ile sınırın altındadır, ancak bir bodrum daha eklenince yapı yüksekliği 33 m olur ve bina yüksek bina sınıfına girer. | BYKHY md.4 | Yüksek binada HESAPLAMA C8 'Yükseltilmiş'e döner: k yüzdesi artar, Tablo-10 bekleme sınırı düşer (kamu binasında 40 → 30 sn); sonuç genelde daha fazla asansördür.
Sık yapılan hata | N × h çarpımı yükseklik yerine kullanılamaz. N yalnızca ana giriş üstündeki kat adedidir, bodrumları içermez; iki yükseklik değeri mimari projeden ayrı ayrı okunur. | MMO/697 + BYKHY | Emin olunamayan durumda büyük değeri yapı yüksekliğine yazın — eksik yazmak kriteri gevşetir.
BU DOSYA NASIL KULLANILIR — KULLANIM SENARYOLARI
Durum | Hangi sayfayı doldurursun | Çıktı (PDF'e basılan) | Not
TEK ASANSÖR | HESAPLAMA | PAFTA | Kabini ve hızı sen verirsin, gereken adedi hesap bulur: n = MAX[taşıma adedi ; bekleme adedi].
BİRDEN FAZLA ASANSÖR | ÇOKLU ASANSÖR | PAFTA-COKLU | Planladığın asansörleri sen girersin, hesap grubu kontrol eder: Reş = ΣR ≥ B·k ve TReş = 1/Σ(1/TR) ≤ Izul (MMO/697 s.12).
FARKLI KAPASİTEDE ASANSÖR | ÇOKLU ASANSÖR (zorunlu) | PAFTA-COKLU | HESAPLAMA'nın verdiği adet, asansörlerin HEPSİNİN aynı kabin ve aynı hızda olduğunu varsayar. Kapasiteler farklıysa grup formülü zorunludur.
ÖNERİLEN SIRA | Önce HESAPLAMA ile kaç adet gerektiğine bak | Tek çıkarsa PAFTA; birden fazla ve farklı kapasiteliyse ÇOKLU ASANSÖR'e geç | İki sayfanın girdileri BAĞIMSIZDIR — birinde yaptığın değişiklik diğerine geçmez. Hangi paftayı basacaksan onun kendi girdilerini doldur.
YENİ PROJEYE BAŞLARKEN KONTROL EDİLECEKLER
Önceki projeden kalıntı | HESAPLAMA E26:E29 (manuel ta / tk / tg / tp) ve C39 (elle asansör adedi) bir önceki işten kalmış olabilir | E30 ve E39 uyarı yazar | Boşalt. Manuel süre girilirse paftada kaynak 'İmalatçı verisi'ne döner ve teknik föy referansı istenir.
Kapsam sınırları | Kabin 6–34 kişi, kat N = 1–30. Kapı genişliği tam hesaplanabilir değerler: 900 / 1100 / 1300 mm (Tablo-4 ∩ Tablo-8). | Tablo-3 / 4 / 5 / 8 | Aralık dışında hesap durur ve EKSİK OLAN DEĞERİ ADIYLA söyler; sessizce yanlış sonuç üretmez. N > 30 için tek bölgeli hesap geçersizdir, bölgeli (zoned) hesap gerekir.
Manuel giriş gereken tipler | Karma Binalar, Poliklinik, Katlı Otopark ve Hastane | Tablo-2 / Tablo-9 | Bu tiplerde hız ve/veya %k tabloda yoktur; E10 (manuel V) ve E5 (manuel k) hücrelerinden girilir.
Bodrum katı | N = ana giriş katının ÜSTÜNDEKİ kat adedidir; bodrum N'e dâhil EDİLMEZ | MMO/697 s.11 | Bodrum durağı seyir mesafesini, kuyu dibini ve durak/kapı adedini etkiler; tur süresine girmez. Bodrumdan yolcu binen bina (kapalı otopark) bu yöntemle modellenmez.
tp değerinin MMO/697 ile ilişkisi | Tablo-8 değerleri MMO/697'nin BASILI tablosu değildir; MMO/697 kendi örneğinde tp = 2,2 s kullanır (eski ISO 4190-6:1984 yaklaşımı 1,75 s idi). Çalışma kitabı güncel ISO 8100-32:2020 Tablo 6 değerlerini kullanır. | ISO 8100-32:2020 | Sıkışık hesaplarda bu fark sonucu değiştirir. İtiraz gelirse dayanak ISO 8100-32:2020 Tablo 6'dır; muhafazakâr konut tasarımı için Barney/Peters +0,3 s konut düzeltmesi E29 hücresinden elle uygulanabilir.
Ondalık ayırıcı | Ondalık yazarken NOKTA değil VİRGÜL kullanın | Türkçe Excel | "17.1" yazarsanız 17 Ocak tarihine (46039) dönüşür ve hesap sessizce bozulur.
Asansör adedinin boyutlandığı sınır | Gereken adet, MMO/697 Tablo-10 STANDART sınırına (yüksek yapıda Yükseltilmiş) göre bulunur; Şartlı Kabul sınırına göre değil. | Tablo-10 | Şartlı Kabul yalnızca sonuç raporlanırken, daha az asansörle de geçilebileceğini göstermek için PAFTA satırında ayrıca yazılır ve taahhütname gerektirir.
Ara hız değerleri (1,75 / 3,00 m/s) | Tablo-6 satır başlığı değildir; tg doğrusal enterpolasyonla bulunur. | Tablo-6 | Paftada kaynak "Tablo-6 (ara değer — enterpolasyon)" olarak basılır.
Öneri bloğu kapı genişliği varsayımı | ISO 8100-32:2020, Ek C, Tablo 8 — beyan yüküne göre varsayılan kapı genişlikleri | HESAPLAMA 6) blok | 630 kg→800 mm, 800 kg→900 mm, 1000/1275/1600 kg→1100 mm, 2000 kg→1300 mm. Yalnız öneri tablosunda kullanılır; kesin hesap ⑨ girdinizle yapılır.

## TABLO-1
Bina Tipi * |  | b
KONUT ** | her dairede ilk yatak odası için | 2
| diğer odaların her biri için | 1
OTEL | Her yatak için | 1
İŞ MERKEZİ | çalışma alanının her 12 m²si için | 1
HASTANE | her yatak için | 3
RESMİ BİNALAR | çalışma alanının 12 m²si için | 1
OTOPARK | ticari amaçlı araç adedi başına | 1,5
| özel amaçlı araç adedi başına | 1
* Servis asansörleri bu değerlerin dışındadır.
** Diğer bölümler ve mutfak hesaba katılmayacaktır.
*** Engelliler için ayrıca hesap yapılmayacaktır.
Tablo –1 Binada sürekli bulunan insan sayısı
Kaynak: MMO/697 "Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik Esasları", 2. Baskı, Ocak 2020, s.13

## TABLO-2
Bina Tipi | Durak Adedi | Hız [m/s]
Konut | 2-9 Durak | 1
| 10-14 Durak | 1.6
| 15-19 Durak | 2.0
| 20 Durak ve üzeri | ≥ 2.5
Büro ve İş Merkezi | 2-5 Durak | 1
| 6-10 Durak | 1.6
| 11-15 Durak | 2.0
| 16-19 Durak | 2.5
| 20 Durak ve üzeri | > 2.5
Otel | 2-6 Durak | 1
| 7-10 Durak | 1.6
| 11-15 Durak | 2.0
| 16-19 Durak | 2.5
| 20 Durak ve üzeri | > 2.5
Tablo –2 Kabin hızları
Kaynak: MMO/697, 2. Baskı, Ocak 2020, s.13

## TABLO-3
Ana giriş üstündeki kat sayısı (N) | ASANSÖRÜN KAPASİTESİ (KİŞİ)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | i (yardımcı)
1 | [29 empty] | 1
2 | [29 empty] | 2
3 | [29 empty] | 3
4 | [29 empty] | 4
5 | [29 empty] | 5
6 | [29 empty] | 6
7 | [29 empty] | 7
8 | [29 empty] | 8
9 | [29 empty] | 9
10 | [29 empty] | 10
11 | [29 empty] | 11
12 | [29 empty] | 12
13 | [29 empty] | 13
14 | [29 empty] | 14
15 | [29 empty] | 15
16 | [29 empty] | 16
17 | [29 empty] | 17
18 | [29 empty] | 18
19 | [29 empty] | 19
20 | [29 empty] | 20
21 | [29 empty] | 21
22 | [29 empty] | 22
23 | [29 empty] | 23
24 | [29 empty] | 24
25 | [29 empty] | 25
26 | [29 empty] | 26
27 | [29 empty] | 27
28 | [29 empty] | 28
29 | [29 empty] | 29
30
TABLO-3 ORTALAMA EN YÜKSEK DÖNÜŞ KATI — H = N − Σ(i/N)^P , i=1..N-1
N = Ana Giriş Üzerindeki Kat Adedi. Kaynak: MMO/697, Ocak 2020, s.14 (Tablo-3, kapasite 6-34 kişi, N=1-30)

## TABLO-4
Kapı Tipi
Kapı Genişliği (mm) | Teleskopik Otomatik |  | Merkezden Açılan Oto. |  | Kabin İçi Oto. Kat K.Ç.
| ta[s] | tk[s] | ta[s] | tk[s] | ta[s] | tk[s] | ta_num | tk_num | ta_num | tk_num | ta_num | tk_num
700 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 5 | 5
800 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 5 | 5
900 | 2,5 | 3,8 | 2,3 | 2,9 | 5 | 5 | 2.5 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 5 | 5
1000 | 2,75 | 3,9 | 2,4 | 3,2 | 5,5 | 5,5 | 2.75 | 3.9 | 2.4 | 3.2 | 5.5 | 5.5
1100 | 3 | 4 | 2,5 | 3,5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6
1200 | 3,35 | 4,5 | 2,6 | 3,6 | YOK | YOK | 3.35 | 4.5 | 2.6 | 3.6 | YOK | YOK
1300 | 3,7 | 5 | 2,7 | 3,7 | YOK | YOK | 3.7 | 5 | 2.7 | 3.7 | YOK | YOK
Tablo –4 Kapı açılma ve kapanma zamanları ¦ Kaynak: MMO/697, Ocak 2020, s.15 (kitapla birebir doğrulandı) ¦ 1000 ve 1200 mm satırları MMO/697 Tablo-4'te BASILI DEĞİLDİR; komşu satırlar arasında doğrusal enterpolasyonla türetilmiştir ( 1000 = (900+1100)/2 , 1200 = (1100+1300)/2 ) — Tablo-6'daki 1,75 ve 3,00 m/s ara değerleriyle aynı yöntem. 'Kabin İçi Oto. Kat K.Ç.' sütunu 1300 mm'de tabloda bulunmadığından 1200 mm için de üretilememiştir; bu iki hücrede imalatçı değeri elle girilmelidir.

## TABLO-5
Ana giriş üstündeki kat sayısı (N) | ASANSÖRÜN KAPASİTESİ (KİŞİ)
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TABLO-5 ORTALAMA DURAK ADEDİ — S = N·(1−((N−1)/N)^P)
N = Ana Giriş Üzerindeki Kat Adedi. Kaynak: MMO/697, Ocak 2020, s.16 (Tablo-5, kapasite 6-34 kişi, N=1-30)

## TABLO-6
Hız [m/s] | <1 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | >5,00
tg [s] | 10 | 7 | 6 | 5,7 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,3
Tablo –6 Tek katı geçme zamanı ¦ Kaynak: MMO/697, Ocak 2020, s.17 (kitapla birebir doğrulandı)
Ara değerler: 1,75 m/s → tg = 5,8875 s ve 3,00 m/s → tg = 5,25 s, komşu tablo noktaları arasında doğrusal enterpolasyonla türetilmiştir. MMO/697 Tablo-6 satır başlığı değildir; paftada kaynak "Tablo-6 (ara değer — enterpolasyon)" olarak yazılır.

## TABLO-7
Kabin Kapasitesi (P)
6 kişi | 8 kişi | 10 kişi | 13 kişi | 16 kişi | 20 kişi | 25 kişi | 30 kişi
450 kg | 630 kg | 800 kg | 1000 kg | 1275 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2500 kg
Tablo –7 Kabin kapasitesi ¦ Kaynak: MMO/697, Ocak 2020, s.17
Not: 15 kişi / 1125 kg bu Tablo-7'de yer almaz; MMO/697'nin s.53-54 örnek projesinde kullanıldığı için hesap sayfalarında açıkça 'örnek istisnası' olarak desteklenir.
Kaynak ayrımı: Tablo-7 s.17 ¦ 15 kişi / 1125 kg örneği s.53-54

## TABLO-8
Kapı Genişliği [mm] | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300
tp [s] | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
Tablo –8 Kişi transfer zamanı (tp) — kapı tipinden bağımsız, net kapı genişliğine göre. tp = tek yolcunun kabine giriş VEYA çıkış süresidir; TR denkleminde 2·p·tp olarak kullanılır.
Kaynak: ISO 8100-32:2020 "Planning and selection of passenger lifts…", Tablo 6 — 900 mm: 1,1 s ¦ 1000 mm: 1,0 s ¦ 1100 mm: 1,0 s ¦ 1200 mm: 0,9 s.
800 mm: 1,2 s — ISO/CD 8100-32 (2017 komite taslağı) Tablo 6'nın 800 mm satırından; ayrıca Barney & Peters, "Expert Systems for Lift Traffic Design", 9th Symposium on Lift & Escalator Technology (2018), Tablo 3 (450-800 kg / 800 mm → 1,2 s) ile birebir aynıdır. 800 mm, EN 81-70'in erişilebilir asansör için istediği asgari net kapı genişliğidir.
1300 mm: 0,9 s — ISO tablosu 1200 mm'de biter; 1200 mm değeri düz devam ettirilmiştir. Barney/Peters >1100 mm için 0,8 s verdiğinden bu değer güvenli taraftadır.
700 mm ISO 8100-32:2020 Tablo 6'da ve Barney/Peters tablolarında YOKTUR (tablo 800 mm'de başlar, ayrıca 700 mm TS EN 81-70 erişilebilirlik asgarisi olan 800 mm'nin altındadır). Buradaki 1,3 s değeri 800→900 mm eğiminden ( −0,1 s / 100 mm ) DOĞRUSAL DIŞ DEĞERLEME ile bulunmuştur; büyük tp, TR'yi büyüttüğü için emniyetli taraftadır. İmalatçı verisi varsa manuel tp girilmelidir.
NOT — bina tipi düzeltmesi: Barney/Peters Tablo 3 ofis değerleri içindir ve konut için +0,3 s, otel için +0,5 s eklenmesini önerir. ISO 8100-32:2020 Tablo 6 böyle bir ayrım yapmaz ve MMO/697 de yapmaz; bu çalışma kitabı ISO değerlerini olduğu gibi kullanır. Muhafazakâr bir konut tasarımı isteniyorsa HESAPLAMA E29 hücresine tp + 0,3 s elle girilebilir.

## TABLO-9
Bina Tipi | Standart | Yükseltilmiş 1) | Standart_num | Yükseltilmiş_num
Konut | % 7.5 | % 10 | 0.075 | 0.1
Otel | % 12 | % 15 | 0.12 | 0.15
İş Merkezi | % 15 | % 17 | 0.15 | 0.17
Hastane | % 10 | % 20 | 0.1 | 0.2
Otopark | % 10 | % 20 | 0.1 | 0.2
1) Yüksek yapılardaki asansörlerin hesabı için yükseltilmiş değerlerin seçilmelidir.
Tablo –9 Taşınacak insan yüzdesi (% k)
Kaynak: MMO/697, Ocak 2020, s.17
Otomatik yüksek bina kontrolü: bina yüksekliği >21,50 m veya yapı yüksekliği >30,50 m ise Yükseltilmiş seçilir (BYKHY md.4; kaynak KAYNAKLAR).
Kamu binaları Tablo-9'da yoktur; çalışma kitabı İş Merkezi yüzdesini (%15 / yükseltilmiş %17) varsayar ve bunu HESAPLAMA E6 hücresinde belirtir.

## TABLO-10
Sınıf | Kabul Edilemez | Şartlı Kabul 2) | Standart | Yükseltilmiş 3) | Sartli_num | Standart_num | Yukseltilmis_num | Bina Tipi (ana seçim) | → Tablo-2 hız grubu | → Tablo-9 %k tipi
Konut | 120 sn. üzeri | 120 sn. | 100 sn. | 80 sn. | 120 | 100 | 80 | Konut | Konut | Konut
Karma Binalar (İşyeri ve Konut) | 60 sn. üzeri | 60 sn. | 50 sn. | 30 sn. | 60 | 50 | 30 | Karma Binalar (İşyeri ve Konut) | Manuel hız gerekli | Manuel k gerekli
İş Merkezi (Tek Firmalı) | 60 sn. üzeri | 60 sn. | 50 sn. | 40 sn. | 60 | 50 | 40 | İş Merkezi (Tek Firmalı) | Büro ve İş Merkezi | İş Merkezi
İş Merkezi (Çok Firmalı) | 50 sn. üzeri | 50 sn. | 40 sn. | 30 sn. | 50 | 40 | 30 | İş Merkezi (Çok Firmalı) | Büro ve İş Merkezi | İş Merkezi
Otel (3* ve altı) | 60 sn. üzeri | 60 sn. | 50 sn. | 40 sn. | 60 | 50 | 40 | Otel (3* ve altı) | Otel | Otel
Otel (4* ve üzeri) | 50 sn. üzeri | 50 sn. | 40 sn. | 30 sn. | 50 | 40 | 30 | Otel (4* ve üzeri) | Otel | Otel
Kamu Binaları | 40 sn. üzeri | -- | 40 sn. | 30 sn. |  | 40 | 30 | Kamu Binaları | Büro ve İş Merkezi | İş Merkezi
Hastane | 40 sn. üzeri | -- | 40 sn. | 30 sn. |  | 40 | 30 | Hastane | Manuel hız gerekli | Hastane
Poliklinik Binaları ve Yaşlı Bakım Ev. | 60 sn. üzeri | 60 sn. | 50 sn. | 40 sn. | 60 | 50 | 40 | Poliklinik Binaları ve Yaşlı Bakım Ev. | Manuel hız gerekli | Manuel k gerekli
Katlı Otopark | 60 sn. üzeri | 60 sn. | 50 sn. | 40 sn. | 60 | 50 | 40 | Katlı Otopark | Manuel hız gerekli | Otopark
2) Sadece asansör yaptırıcısı/bina sorumlusu onayı ile (Taahhütname)
3) Yüksek yapılardaki asansörlerin hesabı için yükseltilmiş standart seçilmelidir. | [7 empty] | EŞLEME TABLOSU — Yalnız MMO/697 Tablo-2 ve Tablo-9'da açıkça bulunan değerler otomatik seçilir.
Tablo-10 İzin verilen en fazla bekleme zamanı (Izul) | [7 empty] | Tabloda bulunmayan bina sınıflarında hız ve/veya k değeri kullanıcı tarafından proje verisine göre girilmeden hesap yapılmaz.
Kaynak: MMO/697, Ocak 2020, s.17
Kamu Binaları: MMO/697 Tablo-2'de hız, Tablo-9'da %k verilmemiştir. Kullanım karakteri büro olduğundan Büro/İş Merkezi değerleri varsayılan alınır; V (E10) ve k (E5) hücrelerinden değiştirilebilir. Bekleme sınırı Tablo-10'un kendi Kamu satırından (40/30 sn) okunur.